## 一层屈光中心手术室
一层屈光中心洁净手术室维修保养材料清单
序号 | 设备或材料名称 |  | 产地品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
一、装饰项目
1 | 气密封自动门 | 气密封木门 | 广东铭铉 | 1500*2100，带观察窗 | 樘 | 1
|  | 门框及包边 | 广东铭铉 |  |  | 1
二、手术室专用设备
1 | 组合多功能控制箱 |  | 广东铭铉 | 六联 | 套 | 1 | 主要功能包括时钟；计时钟；温湿度显示及调节功能；控制屏（天花普通照明系统开关、空调机组开关、医气报警、高效过滤器失效声光报警、火灾报警器）；气体报警功能；
2 | 内嵌式不锈钢储物柜 |  | 广东铭铉 | 900*1300*400 | 套 | 3 | 分四门开启，上下两层内均有高强度之玻璃拖架，可放置足量手术器械。柜体采用1.2mm磨砂白钢板，柜门贴用与手术室墙面主色调颜色相同的合成板，周边采用铝合金包边。
3 | 地插座 |  | 广东奇胜/TCL | 防水功能，单独保险。 | 套 | 1
4 | 手术室内电插座箱 |  | 广东奇胜/TCL | 3个220V+2个接地端子/组 | 组 | 3
5 | 手术室内电插座箱 |  | 广东奇胜/TCL | 3个220V+1个380V+2个接地端子/组 | 组 | 1
三、净化空调及自动控制系统
1 | 空气处理机组AHU-801（含室外机） |  | 香港雅士 | AAHM-2.0H，1850m3/h，电子感应控制，含风机、防震胶垫、电极式加湿器。 | 台 | 1 | 箱体铝合金框架内表面采用雅士专利双腔防冷桥结构，可保证在国标凝露试验条件（GB/T 14294-93）下，机组表面无结露现象；箱板内外之间采用雅士专利隔断式防冷桥结构，以保证内、外板之间无冷桥；风机为经美国“AMCA”认证的进口优质双进风前弯或后弯离心风机，强度高，噪音低，性能稳定；电机为国际名牌全封闭风扇冷却鼠笼式三相异步电动机，进口轴承，防护等级为IP55，F级绝缘；采用新型欧式带轮，锥套装配式结构，加工精密，平衡性能好，拆装方便，使皮带传动更为可靠。
2 | 自采新风机组控制系统 |  | 广东铭铉 | ACP-14.1，带DN50电动比例积分阀 | 套 | 1 | 含控制柜及外围控制设备。
3 | 新风防雨百叶 |  | 北京吉盛 |  | 个 | 1 | 集中取新风入口处
4 | 初效过滤器 |  | 北京吉盛 |  | 个 | 1 | 新风入口管处，收集大部分微尘，减少对中效过滤器的污染。
5 | 微穿孔式消声器 |  | 北京吉盛 | 350*200*2000 | 个 | 1
6 | 微穿孔式消声器 |  | 北京吉盛 | 400*300*2000 | 个 | 1
7 | 防火阀 |  | 北京吉盛 | 带信号输出 | 个 | 2 | 符合当地防火条例
8 | 风阀执行器 |  | 德国西门子 |  | 个 | 2
9 | 手动风量调节阀 |  | 北京吉盛 | 手动 | 个 | 4 | 高强度铝合金翼形对开风叶及框架，隐蔽齿轮驱动，防腐耐磨，操作轻便可靠
10 | 风管电预热箱 |  | 香港雅士 | 4.5KW | 个 | 1
11 | 高效送风口 |  | 广东铭铉 | 600*600，含AAF，H14级高效过滤网 | 个 | 1
12 | 手术室下回风口 |  | 北京吉盛 | 500x350 | 个 | 4
13 | 排风机 |  | 广东松下 | FV-17CG1C | 台 | 1
14 | 排风机吊架 |  | 现场制作 |  | 套 | 1
15 | 镀锌风管止回阀 |  | 北京吉盛 |  | 个 | 1
16 | 排风防雨百叶 |  | 北京吉盛 |  | 个 | 1
17 | 净化排风口 |  | 广东铭铉 | 450*450，内含中效过滤器 | 个 | 1
18 | 风管软接头 |  | 现场制作 |  | 个 | 2
19 | 洁净风管 |  | 宝钢/武钢 | 采用镀锌钢板现场加工，按实结算。 | m2 | 148 | 每股风管在安装前后都经过多次消毒，并且密封以防止细菌污染及滋生
20 | PEF保温棉 |  | 河北华美 | B1级，20mm厚 | m2 | 159.84
21 | 风管管道支架及吊码 |  | 现场制作 |  | T | 0.5994
22 | 净化送风天花 |  | 广东铭铉 | 1200x1200x500 | 套 | 1 | 采用净化手术室专用天花，外框电解钢板制作.
四、电器照明工程
1 | 手术室内配电 |  | 广东铭铉 | 含线管及线 | 套 | 1
2 | 手术室用灯盘 |  | 广东铭铉 | 手术室专用洁净灯盘 | 套 | 8
3 | 应急组件 |  | 三雄 |  | 套 | 2
4 | 单联单控开关 |  | TCL | 10A/大版式 | 个 | 2
5 | 绝缘电线 |  | 国产国标 | ZR-BV-1.5 | m | 50
6 | 绝缘电线 |  | 国产国标 | ZR-BV-2.5 | m | 50
7 | 绝缘电线 |  | 国产国标 | ZR-BV-4 | m | 50
9 | 镀锌钢管 |  | 国产国标 | SC25 | m | 50

## 三层中心手术室
三层中心洁净手术部维修保养材料清单
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量
一 | 预制式八角形钢板洁净手术室
1 | 医用气密封电动趟门 | LYO14-E,1500*2100 | BUNSTAT | 东莞 | 樘 | 14
2 | 医用气密封电动铅趟门 | LYO14-E/Hb,1500*2100 | BUNSTAT | 东莞 | 樘 | 1
3 | 医用气密封手动趟门 | LYO14-H,1200*2100 | BUNSTAT | 东莞 | 樘 | 2
4 | 夹板气密封单开门 | LYO15-I,1000*2100 | BUNSTAT | 东莞 | 樘 | 15
5 | 医用气密封手动铅趟门 | 1000*2100 | BUNSTAT | 东莞 | 樘 | 1
二 | 走廊及辅助用房装饰工程
1 | 医用气密封电动趟门 | LYO14-E,1500*2100，主要电子元件及传动，感应装置为进口 | BUNSTAT | 东莞 | 樘 | 6
2 | 气密封单开门 | 600*2100 | BUNSTAT | 东莞 | 樘 | 1
3 | 气密封单开门 | 800*2100 | BUNSTAT | 东莞 | 樘 | 8
4 | 气密封单开门 | 1000*2100 | BUNSTAT | 东莞 | 樘 | 16
5 | 气密封双开门 | 1200*2100 | BUNSTAT | 东莞 | 樘 | 2
6 | 气密封双开门 | 1500*2100 | BUNSTAT | 东莞 | 樘 | 16
三 | 洁净手术室辅助医疗设备
1 | 组合多功能控制面板 | LY004-9，九联，1235*855，含时钟、计时钟温度调节及温湿度显示、照明系统控制、空调系统控制、气体报警、漏电/过荷监察器、免提电话面板 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 1
2 | 组合多功能控制面板 | LY004-6B,六联，855*855，含时钟、计时钟温度调节及温湿度显示、照明系统控制、空调系统控制、气体报警、免提电话面板 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 14
3 | 六联观片灯 | 六联，1235*1016*150 | BUNSTAT | 东莞 | 个 | 2
4 | 三联观片灯 | 三联，1235*566*150底箱 | BUNSTAT | 东莞 | 个 | 13
5 | 不锈钢药品器械柜 | LY010,1000*1300*300 | BUNSTAT | 东莞 | 个 | 30
6 | 不锈钢收纳柜 | LY010,1000*1300*550 | BUNSTAT | 东莞 | 个 | 15
7 | 内嵌式不锈钢书写台 | LY011-I,700*400*210 | BUNSTAT | 东莞 | 个 | 15
8 | 输液导轨 | XH-200/L4，含4根吊架 | 星汉 | 北京 | 套 | 15
9 | 保温柜 | MIR-162，有效内容积931，温控5~80℃，200w | 三洋 | 日本 | 台 | 1
10 | 保冷柜 | MBR-107D(H)79L 温控4℃，143w | 三洋 | 日本 | 台 | 1
11 | 不锈钢膝控洗手池 | LY013-2K，带2个丹麦进口自动恒温出水龙头 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 3
12 | 不锈钢膝控洗手池 | LY013-3K，带3个丹麦进口自动恒温出水龙头 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 4
13 | 梳妆镜 |  | 国标 | 国产 | ㎡ | 7.275
14 | 感应皂液器 | 800CC | 所罗门 | 合资 | 个 | 7
15 | 无菌手刷器具 |  | 国标 | 国产 | 个 | 7
16 | 消毒药液存放器 |  | 国标 | 国产 | 个 | 7
四 | 净化空调系统工程
1 | 超卫型组合式空调机组AHU-1 | AAHM2.5H,2000m³/h | Air master | 香港 | 台 | 1
2 | 超卫型组合式空调机组AHU-2、3 | AAHM3.8H,4000m³/h | Air master | 香港 | 台 | 2
3 | 超卫型组合式空调机组AHU-4、5 | AAHM5H,4900m³/h,其它同上 | Air master | 香港 | 台 | 2
4 | 恒温恒湿机组AHU-6 | AAHM7.5H,7350m³/h,其它同上 | Air master | 香港 | 台 | 1
5 | 恒温恒湿机组AHU-7 | AAHM3.8H,4100m³/h,其它同上 | Air master | 香港 | 台 | 1
6 | 恒温恒湿机组AHU-8 | AAHM3.8H,4250m³/h,其它同上 | Air master | 香港 | 台 | 1
7 | 恒温恒湿机组AHU-9 | AAHM10H,10700m³/h,其它同上 | Air master | 香港 | 台 | 1
8 | 恒温恒湿机组AHU-10 | AAHM15H,15680m³/h,其它同上 | Air master | 香港 | 台 | 1
9 | 恒温恒湿机组AHU-11 | AAHM12.5H,m³/h,其它同上 | Air master | 香港 | 台 | 1
10 | 恒温恒湿机组AHU-12 | AAHM10H,8870m³/h,其它同上 | Air master | 香港 | 台 | 1
11 | 恒温恒湿机组AHU-13 | AAHM7.5H,8250m³/h,其它同上 | Air master | 香港 | 台 | 1
12 | 新风机组FAU-01 | AAHM26.3H,25200m³/h | Air master | 香港 | 台 | 1
13 | 初效过滤器 | 请参阅图纸 | 雅士 | 香港 | 个 | 2
14 | 防水百叶 | 1000*800 | BUNSTAT | 东莞 | 个 | 1
15 | 防水百叶 | 400*400 | BUNSTAT | 东莞 | 个 | 1
16 | 消声器 | 请参阅图纸 | 合资厂商 | 广州 | 个 | 27
17 | 防火阀 | 请参阅图纸 | 合资厂商 | 深圳 | 个 | 26
18 | 风量调节阀 | 手动 |  | 国产 | 个 | 85
19 | 电动风量调节阀 |  | 西门子 | 德国 | 个 | 2
20 | 双位定风量调节阀 | RN | 妥思 | 德国 | 个 | 12
21 | 天圆地方 |  | 国标 | 国产 | 个 | 24
22 | 高效净化送风口 | 含高效过滤器 | BUNSTAT | 东莞 | 个 | 105
23 | 铝合金上回风口 | 430*430 | BUNSTAT | 东莞 | 个 | 86
24 | 铝合金下回风口 | 600*300 | BUNSTAT | 东莞 | 个 | 55
25 | 铝合金下回风口 | 800*350 | BUNSTAT | 东莞 | 个 | 18
26 | 手术室下回风口中效过滤器 | 请参阅图纸 | 雅士 | 香港 | 个 | 70
27 | 排风防水牌百叶 | 400*400 | BUNSTAT | 东莞 | 个 | 22
28 | 不带调节阀的排风百叶 | 400*400 | BUNSTAT | 东莞 | 个 | 22
29 | 排风中效过滤器 | 请参阅图纸 | 雅士 | 香港 | 个 | 22
30 | 风管止回阀 | 见图纸 | 国标 | 国产 | 个 | 22
31 | 排风管路防火阀 | 不带信号输出 |  | 中国 | 个 | 22
32 | 排风系统消声器 | 见图纸 | 合资厂商 | 广州 | 台 | 22
33 | 排风机 | DPT18-54A | 正野 | 广州 | 台 | 16
34 | 排风机 | DPT12-32A | 正野 | 广州 | 台 | 1
35 | 排风机 | DPT20-65A | 正野 | 广州 | 台 | 3
36 | 排风机 | DT2.5S | 正野 | 广州 | 台 | 2
37 | 功能放排风系统控制箱 |  | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 6
38 | 洁净风管 | 含管道支架、法兰等 | MKK | 日本 | ㎡ | 3000
39 | 保温棉 | 采用PEF保温材料 | 康龙 | 广东 | ㎡ | 3240
40 | 水管管道支架及吊码 | DN32，每处单管5米水管 | 珠江 | 广州 | T | 3.2
41 | 冷凝水排放镀锌钢管 | DN32，以单管10米计 | 国产 | 国产 | m | 140
42 | 加湿排水镀锌钢管 | DN32，以单管10米计 | 国产 | 国产 | m | 130
43 | 无缝钢管（冷冻/采暖热水供、回水管） | 57*3，以单管10米计 | 国产 | 国产 | m | 690
44 | PEF水管保温棉 | DN32，以单管10米计 | 康龙 | 广东 | m | 140
45 | PEF水管保温棉 | DN50，以单管11米计 | 国产 | 国产 | m | 690
46 | 水管软接 | DN32 | 国产 | 国产 | m | 14
47 | 水管软接 | DN50 | 国产 | 国产 | m | 69
48 | 自动排气阀 | 见图纸 | 汉威 | 进口 | m | 56
49 | 压力表连旋塞 |  | 国产 | 国产 | m | 56
50 | 温度计 |  | 国产 | 国产 | m | 56
51 | 截止阀 | DN50 | 埃美柯 | 宁波 | m | 69
52 | Y型过滤器 | DN50 | 埃美柯 | 宁波 | m | 41
53 | Ⅰ极手术室净化送风天花 | 专利产品 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 1
54 | Ⅱ极手术室净化送风天花 | 2600*1800*502，其余同上 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 2
55 | Ⅲ极手术室净化送风天花 | 2600*1500*502，其余同上 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 12
五 | 自控系统工程
1 | 空气机组控制系统 | 含控制柜及控制元件 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 13
2 | 新风控制系统 | 含控制器，温湿度感应器等 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 1
3 | 独立空调控制面板 | 温湿度控制，电子板为香港进口，底盒为广东产 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 4
六 | 手术层电气照明工程（不含手术室以外的各配电箱）
1 | 手术室内气密封灯盘 | 36w | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 140
2 | 组合电源插座箱（手术室） | 5个插座-220v+1个接地端子/组 | 松本电工 | 广东 | 组 | 60
3 | 组合电源插座（手术室） | 380v | 松本电工 | 广东 | 组 | 15
4 | 设备带上插座（复苏室） | 2+3孔，220v | 松本电工 | 广东 | 组 | 5
5 | IT系统（漏电保护及隔离变压器）。单相隔离变压器 | E14,3.6KVA | 奇胜 | 澳大利亚 | 个 | 1
| IT系统（漏电保护及隔离变压器）。医用LIOM监视器 | 4.10KVA
IT系统（漏电保护及隔离变压器）。医用LIOM用安装暗盒
6 | 白板密封荧光灯 | 36W*3,600*1200 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 100
7 | 白板密封荧光灯 | 36W*2,600*1200 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 72
8 | 白板密封荧光灯 | 18W*3,600*600 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 131
9 | 扁圆环形荧光灯 | 36W*1 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 3
10 | 扁圆环形荧光灯（防潮） | 36W*1 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 4
11 | “手术中”指示灯 |  | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 15
12 | 跷板开关（单联单控） | 10A,250V | 松本电工 | 广东 | 套 | 95
13 | 插座 | 10A,2+3孔 | 松本电工 | 广东 | 套 | 50
14 | 电线，线管，线槽及型钢支吊架 |  |  |  | 批 | 1
七 | 医气工程（不含给排水工程）
1 | 藏墙医气输出口及插头（氧气） | 85*85，含底盒 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 15
2 | 藏墙医气输出口及插头（负压吸引） | 85*85，含底盒 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 15
3 | 藏墙医气输出口及插头（压缩空气） | 85*85，含底盒 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 15
4 | 藏墙医气输出口及插头（笑气） | 85*85，含底盒 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 15
5 | 藏墙医气输出口及插头（二氧化碳） | 85*85，含底盒 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 3
6 | 废气排放输出口及插头 | 85*85，含底盒 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 15
7 | 复苏室铝合金设备带 | LY016-III,180H*68D | BUNSTAT | 东莞 | 米 | 14
8 | 设备带上医气输出口及插头（氧气） | 85*85，含底盒 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 5
9 | 设备带上医气输出口及插头（负压） | 85*85，含底盒 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 10
10 | 设备带上医气输出口及插头（压缩空气） | 85*85，含底盒 | BUNSTAT | 东莞 | 套 | 5
11 | 医气脱脂紫铜管 | DN12*0.6 | CRANE ENFIELD | 澳大利亚 | 米 | 90
12 | 医气脱脂紫铜管 | DN15*0.7 | CRANE ENFIELD | 澳大利亚 | 米 | 620
13 | 医气脱脂紫铜管 | DN22*0.9 | CRANE ENFIELD | 澳大利亚 | 米 | 280
14 | 医气脱脂紫铜管 | DN28*0.9 | CRANE ENFIELD | 澳大利亚 | 米 | 85
15 | 医气脱脂紫铜管 | DN35*1.2 | CRANE ENFIELD | 澳大利亚 | 米 | 20
16 | 医气脱脂紫铜管 | DN42*1.2 | CRANE ENFIELD | 澳大利亚 | 米 | 30
17 | 医气脱脂紫铜管 | DN54*1.2 | CRANE ENFIELD | 澳大利亚 | 米 | 10
18 | 高强度PVC废气排放管 | DN20 | 顾地 | 广东 | 米 | 70
19 | 高强度PVC废气排放管 | DN32 | 顾地 | 广东 | 米 | 50
20 | 高强度PVC废气排放管 | DN40 | 顾地 | 广东 | 米 | 30
21 | 高强度PVC废气排放管 | DN50 | 顾地 | 广东 | 米 | 20
22 | 高强度PVC废气排放管 | DN70 | 顾地 | 广东 | 米 | 50
23 | 黄铜球阀 | Φ15 | 日本KITZ | 香港 | 个 | 92
24 | 黄铜球阀 | Φ22 | 日本KITZ | 香港 | 个 | 92
25 | PVC球阀 | DN20，标准型 | 兴达 | 浙江 | 个 | 15
26 | 废气排放真空泵 | MPL3265112 | MPL | 英国 | 套 | 1
27 | 废弃收集瓶 |  | EHC | 英国 | 套 | 15
28 | 气体阀门报警箱 | 五气 | BUNSTAT | 东莞 | 个 | 1
八 | 弱电工程
（一）电话系统
1 | 单口电话面板 |  | 美国AMP | 合资厂 | 个 | 14
2 | 单口电话模板 | RJ11 | 美国AMP | 合资厂 | 块 | 14
3 | 程控交换机 | KX-TD88(II) | 日本松下 | 合资厂 | 台 | 1
4 | 16路普通分机板 | KX-TD174CN | 日本松下 | 合资厂 | 台 | 1
5 | 12键显示数字话机 | KX-T7730CN | 日本松下 | 合资厂 | 台 | 1
6 | 普通电话机 |  | TCL | 广东 | 个 | 14
（二）监控系统
1 | 半球形彩色摄影机 | CLT-600D,1/3~彩色CCD | 日本CELOTEX | 合资厂 | 台 | 15
2 | 彩色双工十六画面分割器 | TQ-216C | 日本TOYANI | 合资厂 | 台 | 2
3 | 彩色监视器 | CLT-4021A | 日本CELOTEX | 合资厂 | 台 | 2
4 | 新视宝电源 | DC12V | 新视宝 | 国产 | 台 | 15
5 | 设计安装费 |  |  |  | 项 | 1
（三）背景音乐系统
1 | 天花喇叭 | DSP802 | 美国DSPPA | 合资产 | 个 | 44
2 | 音量控制器 | WH-1,6W | 美国DSPPA | 合资产 | 个 | 35
3 | 前置放大器 | MP-9811 | 美国DSPPA | 合资产 | 个 | 1
4 | 纯后级功放 | MP-1500 | 美国DSPPA | 合资产 | 个 | 1
5 | 十分区矩阵器 | MP-9813D | 美国DSPPA | 合资产 | 个 | 1
6 | 话筒 | EC-200 | 美国DSPPA | 合资产 | 台 | 1
（四）网络系统
1 | 单口面板 |  | 美国AMP | 国产 | 个 | 18
2 | 六类模板 |  | 美国AMP | 国产 | 个 | 18
3 | 集线器 |  | 美国AMP | 国产 | 个 | 1
（五）配管配线
1 | 电话线 | HPVV-2*0.5 | 庆丰 | 广州 | m | 2000
2 | 视频线 | SYKV-75-5 | 庆丰 | 广州 | m | 2800
3 | 电源线 | RVB-2*1.0 | 庆丰 | 广州 | m | 550
4 | 超五类线 | UTP-CAT5E | 美国AMP | 合资 | m | 1400
5 | 镀锌钢管 | Φ15 | 宏际 | 广州 | m | 1200
6 | 金属线槽 | 50*50 | 宏际 | 广州 | m | 50
7 | 金属线槽 | 100*100 | 宏际 | 广州 | m | 70
8 | 金属线槽 | 200*100 | 宏际 | 广州 | m | 15
九 | 合同外增加，变更项目
1 | 轴1-4-B-A体外循环室增加气密单开门 | 2050*1100 |  | 东莞BUNSTAT | 樘 | 1
2 | 自动门 | 2050*1500 |  | 东莞BUNSTAT | 樘 | 1
3 | 设备带 |  |  |  | m | 10.5
4 | 设备带上医气终端 | 氧气，笑气，压缩空气，吸引各7，含底盒，插头 |  |  | 个 | 28
5 | 插座 | 220v |  | 广东松本电工 | 个 | 14
6 | 医气脱脂紫铜管 | Φ12*0.6，最大工作压力63bar |  | 澳大利亚 CRANE ENFIELD | m | 106
7 | 医气脱脂紫铜管 | Φ15*0.7，最大工作压力58bar |  |  | m | 40
8 | 医气脱脂紫铜管 | Φ22*0.9，最大工作压力51bar |  |  | m | 10
9 | 黄铜球阀 | Φ12 |  | 日本KITZ | 个 | 13
10 | 黄铜球阀 | Φ15 |  | 日本KITZ | 个 | 5
11 | 黄铜球阀 | Φ22 |  | 日本KITZ | 个 | 2
12 | 电线，线管，支吊架等 |  |  |  | 项 | 1
13 | 藏墙医气输出口及插头（氮气） | 85*85，含底盒 |  | 东莞BUNSTAT | 套 | 5
14 | 黄铜球阀 | Φ22 |  | 日本KITZ | 个 | 5
15 | 气体阀门报警箱 | 一气 |  | 东莞BUNSTAT | 台 | 1
16 | 医气脱脂紫铜管（氮气终端至阀门报警箱处） | Φ22*0.9，最大工作压力51bar |  | 澳大利亚 CRANE ENFIELD | m | 98
17 | 医气脱脂紫铜管 | Φ22*0.9，最大工作压力51bar |  | 澳大利亚 CRANE ENFIELD | m | 135
18 | 黄铜球阀 | Φ22 |  | 日本KITZ | 个 | 3
19 | 轴1-L/1-4外廊增加左外开密封木门 | 2050*900 |  |  | 扇 | 1
20 | 轴1-K/1-5轴麻醉准备室增加右开密封木门 | 2050*900 |  |  | 扇 | 1
21 | 增加医气脱脂紫铜管 | Φ15 |  |  | 米 | 495